项目编号:GHSZYYY20240003

广汉市中医医院

层流手术室维护服务采购项目

**竞**

**争**

**性**

**磋**

**商**

**文**

**件**

编制单位：广汉市中医医院

编制时间：2024年1月

**第一部分 邀请函**

广汉市中医医院拟对广汉市中医医院层流手术室维护服务采购项目进行院内竞争性磋商采购，欢迎符合本次采购要求的供应商参加。

1. 采购项目编号:GHSZYYY20240003
2. 项目名称：广汉市中医医院层流手术室维护服务采购项目

三、使用科室:手术室

四、采购方式：竞争性磋商

五、预算控制价：6.6万元一年

六、服务期：三年，合同一年一签

七、参加本次院内采购活动供应商应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次院内采购活动前三年内，无重大违法违规记录，无商业贿赂不良记录。

八、报名时间、地点：

2024年1月18日至1月25日，每天上午8：30—11：30，下午14:30-17:30（节假日除外）报名时，需准备以下报名材料的复印件(加盖公章)：

1.营业执照副本

2.供应商法定代表人对授权代表的授权书及法定代表人、授权代表的身份证复印件

联系部门：广汉市中医医院设备科

联系人：曾先生

电话：13890237533

详细地址：四川省广汉市东西大街西二段147号

1. 递交采购文件截止时间：

2024年1月26日9：00（北京时间）

磋商文件必须在采购项目截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次竞争性磋商不接受邮寄的竞争性磋商文件。

十、开标时间：2024年1月26日9：00（北京时间）

十一、开标地点：广汉市中医医院门诊楼拜师堂。

**第二部分：供应商须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 采购人 | 广汉市中医医院 |
| 2 | 竞争性磋商有效期 | 自竞争性磋商之日起60天，经公示后如无特殊情况进行采购合同的签订，在竞争性磋商有效期内，供应商不得修改、变更或撤销其竞争性磋商文件 |
| 3 | 竞争性磋商文件  数量 | 竞争性磋商文件正本1份、副本1份；竞争性磋商文件正、副本每页均需加盖供应商公（鲜）章；竞争性磋商文件副本可由正本复印 |
| 4 | 竞争性磋商文件  组成 | 详见第六部分 竞争性磋商文件格式要求 |
| 5 | 竞争性磋商文件  递交地点 | 广汉市中医医院门诊楼拜师堂 |
| 6 | 竞争性磋商价格 | 要求所报价格为真实有效的价格 |
| 7 | 竞争性磋商文件递交截止时间 | 2024年 1月23日 9:00 时（北京时间） |
| 8 | 合同签订  时间及地点 | 时间：中标单位收到中标通知后，七个工作日内与我院设备科联系，商谈合同签订事宜。  地点：广汉市中医医院 |

1. **项目内容及要求**

1.项目背景：

广汉市中医医院本院区手术室现有一间千级手术室，三间万级手术室，设备层有三套层流净化机组，四台欧科空调室外机组。

2.服务要求：

1、对本次服务涵盖设备机组进行综合性的服务，服务内容包含巡检、维修、维保、耗材更换、质控检测等内容；

2、故障维修：机组故障后及时维修，恢复设备使用，更换配件在800元以内由服务供应商负责，超出800元由医院承担，上报医院设备管理部门议价决定。

3、机组巡检：每月对机组进行巡检，出具巡检报告。空调机组使用频繁的季节（夏季、冬季）每月巡检两次。检查内容包含但不限于以下要求：

（1）检查检修灯及其开关是否完好；

（2）检查检修门的密封胶是否完整、有弹性、有无变形；

（3）检查过滤器是否破损，阻力是否超过上限，同时给与清洗或更换；

（4）给风机点击轴承加注润滑油（免维护轴承除外）。

（5）检查风机减震是否正常、检查异常的噪音和振动（包括压缩机）、检查风机电机的传动部件、检查风机电机顶紧螺丝是否松动；

（6）检查电加热可靠性；

（7）检查所有电器触点和电器元件，移机电器系统动作程序；

（8）检查安全和控制仪器及开关整定数据（时间、压力、温度、继电器）；

（9）检查冷媒视镜，如有须加注冷媒或调换干燥器；

（10）检查机组各阀门开启位置，包括各电磁阀，膨胀阀，单元阀运作情况；

（11）检查系统有无泄漏并修复。

4、换季保养：每年春秋两季各一次对设备机组进行维护保养，共两次。保养内容包含但不限于以下要求：

（1）对消声器进行清洁，检查有无变形或严重破损。

（2）检查并清洗蒸发器和表冷器表面（高压自来水冲洗）；

（3）检查风机接口帆布口是否完好；

（4）检查电极式加热器的加湿桶或电极；

（5）系统进行全面检漏；

（6）清洗风机蜗壳、叶轮、轴涂防锈油；

（7）检查皮带磨损情况，及时更换；

（8）检查风机轴承是否完好；

（9）检查设备保护接地点。

5、耗材更换：每季度更换一次初效，每半年更换一次中效，每年更换一次高效。提供耗材出库单和更换后科室验收报告。

6、提供年度服务计划：对设备机组进行全年的技术规划服务，其中明确服务时间，服务内容，服务人员组成。

7、提供清晰的维护保养服务流程：制定相应的工作制度，工作计划（包含相应的服务标准）。

8、提供相关维护保养报告：要求维护保养项目明晰。

9、提供维修记录表：制定维修制度，提供维修记录表或提供客户服务报告

10、设备故障响应时间：接到报修立即响应，2小时内到达现场，如需要购买配件，则配件3天内达到现场。

11、服务团队的能力：有清晰的服务团队结构，提供相关人员的资质，在服务公司的职位，在服务团队中的职位及职责（服务人员至少含有空调设备或医疗设备、仪器维修资质）

12、每年对层流手术室按国家要求邀请有资质的检测机构进行检测，出具检测报告。

3.商务要求

1、 服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签，合同期满后由使用科室和设备管理科室评价满意度，满意度合格后续签合同。

2、 付款方式：服务合同签定生效后一个月内付合同总金额的50%，合同到期后、服务结束后付剩余的50%。

3、 服务实施地点：广汉市中医医院。

**第四部分：技术条款偏离表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务要求** | **提供的服务参数** | **应答** |
| 填写方法：按照项目要求进行描述。（虚假应答将作废标处理） |  |  |
| 服务要求（对照条款逐一列举） | 描述情况 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

供应商须知： 1、请如实填写提供的服务参数和偏离情况，如直接复制“服务需求”，按照无效投标处理；

2、在“应答”栏内填写“符合”“正偏离”“负偏离”。

**第五部分：商务条款偏离表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **商务要求** | **提供的商务承诺** | **应答** |
| 填写方法：按照项目要求进行描述。（虚假应答将作废标处理） |  |  |
| 服务要求（对照条款逐一列举） | 描述情况 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

供应商须知：1、请如实填写商务承诺和偏离情况；

2、在“应答”栏内填写“符合”“正偏离”“负偏离”。

**第六部分 竞争性磋商文件格式要求**

竞争性磋商文件需提交：正本1份、副本1份，副本可由正本复印；竞争性磋商文件正、副本每页均需加盖供应商公（鲜）章。 竞争性磋商文件格式自拟。

**第七部分 开标及评标办法**

1. 开标在竞争性磋商文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购人代表主持，邀请投标人参加。

2、开标现场开标后投标人立场，采购人以综合评分法对各投标人文件计分。

3、评分表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因数及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价20% | 20分 | 1、以满足磋商文件要求且报价最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×分值； |  |
| 2 | 服务方案50% | 50分 | 一、服务方案（40分）  根据供应商提供的服务方案综合评估维护、维修、耗材更换、巡检等内容，综合评分：  1、设备机组维护方案根据维护方案全面，报告齐全、维护内容清晰、维护流程、年度维护计划等综合评分10分。  2、设备机组维修服务内容根据维修制度、服务响应时间、服务配件更换、服务报告、维修人员资质等综合评分10分。  3、设备机组巡检根据巡检流程、巡检报告、巡检内容、巡检反馈、巡检质量控制等综合评分。  4、耗材更换根据更换耗材的次数内容、更换过程中的记录综合评分10分。  二、年度检测服务（6分）  1、响应年度检测服务，提供案例综合评分6分。  三、售后服务电话（4分）  售后服务点及服务电话设置，须提供24小时客服电话（4分）。 |  |
| 3 | 履约能力28% | 28分 | 一、业绩评分（6分）  有类似项目业绩。一个得3分，最多得6分  二、人员资质（6分）  服务人员中具有医学装备管理工程资质证书。医疗器械维修工程师，每有1人得3分。本项最多得6分。   1. 维修工具（6分）   提供专业的维修工具，示波器、扭矩扳手、万用表，相关工具需提供有效期内的检测报告，每有1项得1.5分，本项最多得6分。   1. 企业能力（4分）   供应商具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证，提供证书复印件加盖公章，以上四项证书每有1项得1分，本项最多得4分。   1. 应急处理能力（6分）   耗材、配件送货车辆安排：为满足本项目医疗服务及时性，须具有专用车辆，并配备专业驾驶人员，本项最多得6分。 | 需提供业绩合同完整复印件。 |
| 4 | 竞争性磋商文件的规范性2% | 2分 | 竞争性磋商文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |
| 合计 | | 100分 | | |

**第八部分 中标通知**

1、评标结束，确定中标方后，医院将在官网上对采购结果进行公示，在公告发布之日起1日后，各投标供应商对竞争性磋商结果如无异议，医院将发出中标通知书。

2、评标结束后，对未中标单位不解释落标原因。

附件1：

报价函

本项目报价： 元，（大写）

注: 1. 所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用均应包含在报价中。应完整填写产品的品牌和型号。

供应商名称： （盖公章）

法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2：

第二次（最终）报价表

本项目最终报价： 元，（大写）

注: 1. 所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用均应包含在报价中。

供应商名称： （盖公章）

法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：