## Sheet1
德阳市罗江区人民医院传染病区建设项目--水箱、消防稳压设备等材料采购-清单
投标单位： （盖公章）
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 招标单价 （不含税）（元） | 投标单价 （不含税）（元） | 投标单价 （含税）（元） | 品牌 | 供货时间 | 备注
1 | 高位消防水箱 | SUS制装配式水箱,有效容积:18m³，外形尺寸:3.500x3.000x2.500H，附件：键入人孔（φ600），采用焊接及其他零配件（外部：USU；内部：内覆合成树脂），水位计(带变送器),通气管、溢流管、放空管(附加涂有树脂的防虫网罩),内外爬梯；其余满足设计要求 | 座 | 1 | 23376.99 |  |  |  | 2022-03-30 | 箱体结构详见附图
2 | 室内消火栓系统稳压设备 | 单台稳压泵规格:Q=3.0L/s,H=20m,N=1.1kW,Pg=1.0MPa， 出口管径DN100 泵两台一用一备、隔膜罐:SQL1000×0.6,V(总)=1500L,V(调节容积)=220L，PS1:0.18MPa(稳压泵启动压力) PS2:0.25MPa(稳压泵停泵压力) | 套 | 1 | 12504.42 |  |  |  | 2022-03-30 | 含增压稳压设备控制箱、全套减震设备
3 | 自动喷淋系统稳压设备 | 单台稳压泵规格:Q=3.0L/s,H=20m,N=1.1kW,Pg=1.0MPa，出口管径DN100，泵一用一备；隔膜罐:SQL800×0.6,V(总)=1500L,V(调节容积)=220L，PS1:0.18MPa(稳压泵启动压力) PS2:0.25MPa(稳压泵停泵压力) | 套 | 1 | 9389.38 |  |  |  | 2022-03-30 | 含增压稳压设备控制箱、全套减震设备
4 | 低位生活水箱 50m³ | 总有效容积:50m³,外形尺寸:5.000x5.000x2.500(H) SUS制装配式水箱(分隔两座),液态部分SUS444,气态部分SUS329J4L 附件:键入人孔 (600)x2,采用焊接及其他零配件(外部:SUS;内部:内覆合成树脂),玻璃管液位计,通气管、溢流管、放空管(附加涂有树脂的防虫网罩),内外爬梯，其余满足设计要求（具体详见图纸） | 台 | 1 | 49115.04 |  |  |  | 2022-03-30 | 箱体结构详见附图
5 | 消火栓加压泵 XBD6.0/45G-FLG，Q=0~45L/s,H=60m,N=55kw | 1.设备名称：消火栓加压泵 2.型号、规格： XBD6.0/45G-FLG，Q=0~45L/s,H=60m,N=55kw 3.水泵主要技术参数：出口管径DN150 4.附件：含泵一用一备、隔膜罐:SQL1000×0.6,V(总)=1500L,V(调节容积)=220L，PS1:0.18MPa(稳压泵启动压力) PS2:0.25MPa(稳压泵停泵压力) 5.基础及减震装置形式：有减振基础 供货商应提供全套减振设备 6.含电机检查接线、增压稳压设备控制箱采购、安装具体做法：详设计 7.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 2 | 9846.9 |  |  |  | 2022-03-30
6 | 臭氧消毒器 | 处理量:0.3m³/h,N=3Kw | 台 | 1 | 4991.15 |  |  |  | 2022-03-30 | 含曝气头，不锈钢气管
7 | 立式多级不锈钢变频泵组 | 最大出水流量30m³/h,出口压力设定:0.35MPa，单台泵参数:Q=15m³/h,H=40m,N=3Kw，气压水罐容积:100L,总功率:15.00Kw。泵三用一备。 | 套 | 1 | 60548.67 |  |  |  | 2022-03-30 | 三用一备，自动切换运行，含减震设备 电控柜，不含连接管道、阀件
8 | 潜污泵 80JYWQ40-12-1400-4 | Q=40m3/h,H=12m,N=4kW | 台 | 2 | 1621.24 |  |  |  | 2022-03-30
9 | 自动喷淋加压泵 XBD8.0/40G-FLG，Q=0~35L/s,H=75m,N=75kw | 1.设备名称：自动喷淋系统稳压设备 2.型号、规格： XBD8.0/40G-FLG，Q=0~35L/s,H=75m,N=75kw 3.水泵主要技术参数：出口管径DN150 4.附件：含泵一用一备、隔膜罐:SQL800×0.6,V(总)=1500L,V(调节容积)=220L，PS1:0.18MPa(稳压泵启动压力) PS2:0.25MPa(稳压泵停泵压力) 5.基础及减震装置形式：有减振基础 供货商应提供全套减振设备 6.含增压稳压设备控制箱采购、安装具体做法：详设计 7.其它详见设计，满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 2 | 10731.86 |  |  |  | 2022-03-30
招标控制总价（不含税） |  | 204325.65元 | [6 empty] | 评标中标方式 | 经评审的最低价法
投标总价（不含税） |  | 元 | [6 empty] | 1、单价、总价保留两位小数； 2、若投标单位无法开具≧13%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
投标总价（含税） |  | 元 | [6 empty] | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
工期、质量、安全等管理要求：1.价格(固定单价）含材料、运输、卸车、安装（高位消防水箱、地位生活水箱，其余指导安装）及税金等费用；2.严格按项目部时间要求及参数供货、安装，并提供相关合格证及检验报告；并配合甲方进行安装调试；3、付款方式：安装完成提供合法票据初验合格月结97%，剩余3%两年后无质量问题无息退还。4、投标单位投标报价时须填写品牌。