- 50万吨PET新型包装材料项目图纸会审

- 一、罐区

- 罐区基础图上面预留孔与节点详图上面的排尽孔是否是同一位置，EC储罐是否也有排尽孔?

- 回复：是，排尽孔尺寸均为500x700x500（深）。

- 沥青混凝土垫层是否可以改为混凝土垫层或砂石褥垫层？

- 回复：可以

- 环墙变形缝构造详图无具体位置。

- 回复：环墙不设变形缝，设后浇带

- 预埋观测点大样图中没有说明具体个数及位置。

- 回复：每个储罐设4个，沿环向均布。

- 环墙示意图标高和环墙配筋标高不同，以哪个标高为准？

- 回复：以环墙配筋图为准。

- 环墙后浇带宽度说明上是500mm，基础平面上是1000mm，以哪种宽度为准？

- 回复：以1000mm为准

- DEG储罐是否预留后浇带，预留个数是多少？（小储罐）

- 回复：小储罐无需预留后浇带

- 隔堤断面大样标高-0.9，实际数据相加为-0.7，以哪个标高为准？

- 回复：以-0.7m为准

- 防雷接地说明扁钢：50*5mm，平面图上是40*4mm，按哪个施工？是否可以跟防火堤基础一起预埋？

回复：统一为40*4mm，不可跟防火堤基础一起预埋，具体做法详见图集。

- 热煤站控制室

- 底层平面图一层现浇楼板面还是地面，是否文字表达错误。

- 回复：一层现浇楼板指的就是地面，详见地面做法。

- 结构图说明±0.000以上内外墙混凝土实心砖，建筑图说明内外墙采用加气混凝土，按哪个施工（因量少建议全面使用页岩实心砖或页岩多孔砖）。

- 回复：可修改为页岩多孔砖。

- 3、女儿墙为砼？无等级宽度建施与结施不符，暂按结施；说明中需要设置GZ，但是女儿墙为砼，不需要设置构造柱，且无构造柱大样。

- 回复：按结施女儿墙采用钢筋混凝土女儿墙，无需构造柱。

- 4、雨棚檐口宽度建施与结施不符

- 回复：雨棚宽度以建筑2600为准。

- 热煤站

- 作法详图中例JXDZ-X，X代表什么（平面无X代号施工部位）？

- 回复：x表示序号，代表1、2、3......

- 平面图上的防水管沟宽500mm，是不是详图上描述为管沟，是否为同一做法？

- 回复：是的

- 平面图上预埋角钢，而详图上管沟图上预埋铁件，以哪种为准？

- 回复：沟壁预埋埋件，角钢与埋件相连

- 板换设备基础做法详图是否有预埋件和孔洞？

- 回复：详见平面图，一般无埋件及孔洞

- 围堰01和02，和排水沟之间间距过近，建议调整埋深高度。排水沟详图上起点标高见平面图，但平面图上无标高。

- 回复：遇排水沟处的围堰基础和排水沟底板包络施工，配筋取较大者，排水沟平面标注深度即起坡点深度。

- 防水管沟平面图上的双实线未标注具体做法。

- 回复：双实线表示角钢示意，详见下图

- 地坑底标高-0.5，筏板基础标高-1，建议将地坑底标高调整为-1。

- 回复：按图施工

- JXDZ底标高与筏板顶标高有0.1的间距，以哪个标高为准？

- 回复：短柱底标高为基础顶-1.200m

- 梁的平面图尺寸与集中标注不一致。

- 回复：以集中标注为准，200宽的梁轴线居中布置。