## Sheet1
罗江区城区再生水利用厂及配套管网项目--水处理设备采购及安装专业分包--报价清单
工程名称 | 罗江区城区再生水利用厂及配套管网项目 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧9%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江金山镇 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 液位仪 | 1、使用部位：中水回用水池 2、功能：液位检测，0~10m | 个 | 2 | 1496.43 |  |  | 1、按甲方提供场地进场，乙方投标时须踏勘现场，保证按施工图纸配套安装可以满足现场工况使用要求（包括但不限于提供清单、图纸中的各种材料数量和品种），以上设备、材料如成套，乙方报价为0项也包含在成套设备内实施。 2、材料规格、型号等必须达到工程量清单要求，按照图纸要求进行施工，管道严格按照设计要求防腐，没有达到要求的一律不予验收，中标后生产周期不超过20天，总工期30天。 3、运输、施工、安装、调试中的吊车、施工工具、调试设备由乙方自行考虑。 4、施工时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 5、中标单位进场前先到公司安全科签订合同方能进场施工，施工时注意临边作业安全，注意吊装和安装过程中的安全隐患。 6、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排，乙方提供安装施工方案报甲方审查后按施工方案实施，乙方必须随工程进度提供本次招标范围的工程全套资料。（材料复检原材料由乙方提供并配合甲方运送至检测单位，甲方负责复检检测费用，如检测不合格造成的所有损失由乙方负责，含已安装的部分的返工费） 7、项目部建议保质期24个月。 8、泵和风机、电器元件、阀门必须采用一线品牌，且成套配置。
2 | 出水浊度计 | 1、使用部位：出水仪表间 2、出水浊度，0～20NTU | 个 | 1 | 8547.07 |  |  |  | 仪表间装置为成套装置,由单个厂家全部配套供货、售后等,并须保证本系统正常稳定运行。需配套取样泵、水箱等设备，管道、阀门、材料等，及其配套的电气、采样、自控系统。出水仪表间具体平面布局需进场后由中标单位进行深化设计后，报设计和甲方审核后实施。
3 | 余氯测量仪 | 1、使用部位：出水仪表间 2、功能：余氯检测，0-10mg/L | 个 | 1 | 20000
4 | 溶解氧检测仪 | 1、使用部位：出水仪表间 2、功能：溶解氧，0～20mg/L | 个 | 1 | 11000
5 | 氨氮在线检测仪 | 1、使用部位：出水仪表间 2、功能：氨氮检测，0.1～10mg/l | 个 | 1 | 50000
6 | pH计 | 1、使用部位：出水仪表间 2、功能:pH检测，0~14 | 个 | 1 | 5796.43
7 | 压力传感器 | 1、水泵总出水管，DN400，功能：检测管网压力 | 个 | 1 | 1738.33
8 | 漏氯报警仪 | 1、使用部位：次氯酸钠投加系统旁 2、功能：漏氯报警 | 个 | 1 | 4541.38
9 | 潜水泵 | 1、规格：Q=104m3/h，H=40m，P=30kW 2、2用1备，变频，中水回用，出口配置压力表 | 台 | 3 | 24073.01
10 | 潜水泵 | 1、规格：Q=63m3/h，H=40m，P=15kW 2、2用，变频，中水回用，出口配置压力表 | 台 | 2 | 14167.71
11 | 气压罐 | 1、规格：1000L，与水泵系统配套 | 台 | 1 | 8905.17
12 | 双法兰传力接头 | 1、规格：DN200,1.0MPa | 个 | 3 | 1019.83
13 | 双法兰传力接头 | 1、规格：DN150,1.0MPa | 个 | 2 | 782.31
14 | 缓闭止回阀 | 1、规格：DN200,1.0MPa | 个 | 3 | 2893.45
15 | 缓闭止回阀 | 1、规格：DN150,1.0MPa | 个 | 2 | 2285.68
16 | 手动闸阀 | 1、规格：DN200,1.0MPa | 个 | 3 | 1938.45
17 | 手动闸阀 | 1、规格：DN150,1.0MPa | 个 | 2 | 1350.68
18 | 电动蝶阀 | 1、规格：DN500,1.0MPa，安装于进水管处 | 个 | 1 | 12593.31
19 | 双法兰传力接头 | 1、规格：DN500,1.0MPa | 个 | 1 | 3459.12
20 | 铸铁镶铜闸门 | 1、规格：600x600，开启方式为手动 2、含闸门预埋钢板M1、M2、M3，具体见工艺图第3页设备编号7闸门安装剖面图和闸门预埋材料一览表 | 套 | 1 | 15242.21
21 | 电动葫芦 | 1、规格：T=1t,H=15m,N=1.5kW，配套20.2m工字钢 | 套 | 1 | 13547.44
22 | 轴流风机 | 1、规格：P=0.37kW,Q=4141m£/h,H=237Pa | 套 | 3 | 1205.83
23 | 灭火器 | 1、规格：MFZ/ABC3x2，含灭火器箱 | 套 | 3 | 355.692
24 | 次氯酸钠储罐 | 1、规格：V=3m3，材质PE，含超声波液位计 | 套 | 2 | 6835.41
25 | 次氯酸钠加药泵 | 1、规格：Q=10 L/h 0.3MPa P=0.25kW 2、计量泵，1用1备,配套底座及泵座等附件，含电控柜，并配套流量计 | 套 | 2 | 9923.01
26 | 次氯酸钠卸药泵 | 1、规格：Q=10m3/h，H＝15m，P=2kW | 套 | 1 | 3790.29
27 | 喷淋洗眼装置 | 1、材质：304不锈钢 | 套 | 1 | 747.68
28 | 防毒面具及抢救箱 | 1、含防毒面具、医用抢救材料（抢救包成品配套） | 套 | 1 | 818.11
29 | 罗茨风机 | 1、规格：Q=2.68m£/min H=39.2KPa | 台 | 1 | 19300 |  |  |  | 变频，给池内供气,近期采用一台，应急用预留远期位置，运营后视出水溶解氧情况后增设。
30 | 配用电机 | 1、规格：N=5.5kw | 台 | 1 | 0
31 | 吸入消声器 (带空气滤清器) | 1、规格：DN100 | 个 | 1 | 0
32 | 减压阀 | 1、规格：DN100 | 个 | 1 | 0
33 | 压力表 | 1、由罗茨鼓风机厂商成套供应 | 个 | 1 | 0
34 | 排出消声器 | 1、规格：DN100 | 个 | 1 | 0
35 | 排空消声器 | 1、规格：DN100 | 个 | 1 | 0
36 | 伸缩接头 | 1、规格：DN100 | 个 | 1 | 228.27
37 | 止回阀 | 1、规格：DN100 | 个 | 1 | 480.23
38 | 手动球阀 | 1、规格：DN100 PN=1.0MPa | 套 | 2 | 785.23
39 | 洗手盆 | 1、成品 | 套 | 1 | 419.5
40 | 大小头 | 1、规格：DN200X150,1.0MPa 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S403，页52 | 个 | 3 | 391.89
41 | 直管 | 1、规格：DN200,1.0MPa 2、材质：Q235-B | 米 | 33 | 172.6
42 | 90°弯头 | 1、规格：DN200,1.0MPa 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S403，页6,7 | 个 | 3 | 438.13
43 | 立管支架 | 1、规格：DN200 2、材质：Q235-B 3、详见国标图03S402，页79 | 个 | 6 | 167
44 | 柔性防水套管A型 | 1、规格：DN200，管长同墙厚 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S404，页5,7 | 个 | 3 | 478.88
45 | 柔性防水套管A型 | 1、规格：DN200，管长同墙厚 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S404，页5,7 | 个 | 6 | 478.88
46 | 异径三通 | 1、规格：DN400x200,1.0MPa 2、材质：Q235-B | 个 | 3 | 1106.47
47 | 大小头 | 1、规格：DN150X65,1.0MPa 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S403，页52 | 个 | 2 | 223.89 |  |  |  | 出水管
48 | 直管 | 1、规格：DN150,1.0MPa 2、材质：Q235-B | 米 | 22 | 113.32
49 | 90°弯头 | 1、规格：DN150,1.0MPa 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S403，页6,7 | 个 | 2 | 226.89
50 | 立管支架 | 1、规格：DN150 2、材质：Q235-B 3、详见国标图03S402，页79 | 个 | 4 | 160
51 | 柔性防水套管A型 | 1、规格：DN150，管长同墙厚 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S404，页5,7 | 个 | 2 | 364.7
52 | 柔性防水套管A型 | 1、规格：DN150，管长同墙厚 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S404，页5,7 | 个 | 4 | 364.7
53 | 异径三通 | 1、规格：DN400x150,1.0MPa 2、材质：Q235-B | 个 | 2 | 1106.47
54 | 直管 | 1、规格：D426X9 2、材质：Q235-B | 米 | 7 | 500.14
55 | 堵板 | 1、规格：DN400,1.0MPa 2、材质：Q235-B | 个 | 1 | 1050
56 | 直管 | 1、规格：D530X9 2、材质：Q235-B | 米 | 7.5 | 637.66 |  |  |  | 进水管
57 | 柔性防水套管A型 | 1、规格：DN500，管长同墙厚 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S404，页5,7 | 个 | 3 | 1662.32
58 | 柔性防水套管A型 | 1、规格：DN500，管长同墙厚 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S404，页5,7 | 个 | 1 | 1662.32
59 | 90°弯头 | 1、规格：DN500,1.0MPa 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S403，页6,7 | 个 | 1 | 1626.76
60 | 柔性防水套管A型 | 1、规格：DN100，管长同墙厚 2、材质：Q235-B 3、详见国标图02S404，页5,7 4、卸药管穿围堰 | 个 | 1 | 207.54
61 | 直管(风管) | 1、规格：D108x3 2、材质：不锈钢304 3、含三通、弯头等管件 | 米 | 20 | 481.78 |  |  |  | 空气管
62 | 直管(开孔 风管) | 1、规格：D108x3 2、材质：不锈钢304 3、含三通、弯头等管件，包含A和B型空气管路 | 米 | 78.3 | 486.78
63 | 水平管支架 | 1、规格：DN100 2、材质：Q235-B 3、详见国标图03S402，页51 | 个 | 8 | 140
64 | 水平管支座 | 1、规格：DN100 2、材质：Q235-B 3、详见国标图03S402，页88 | 个 | 19 | 155
65 | 镀锌钢盖板 | 1、规格：采用钢格板+3mm厚花纹钢板钢格板型号为G605/30/50W 2、材质：Q235-B | m2 | 21.64 | 162.79
66 | 爬梯（含护笼） | 1、成品制作安装,设置高度以池底至检修口高度 2、材质：球墨 3、参见15J401，页D17 | 套 | 3 | 1808
67 | 给水PP-R管 | 1、规格：DN20 PN=1.0MPa，含管件 2、材质：PP-R | m | 4 | 21.31 |  |  |  | 辅助用房给排水管
68 | 排水UPVC管 | 1、规格：DN50 PN=1.0MPa，含管件 2、材质：UPVC | m | 4 | 25.57
69 | 截止阀 | 1、成品，连接洗脸盆装1个，连接喷淋洗眼设施装1个 2、规格：DN20 PN=1.0MPa | 个 | 2 | 43
70 | 快速接头 | 1、规格：DN100 2、材质:PVC | 只 | 2 | 219.72
71 | 直管 | 1、规格：DN100 2、材质：UPVC 3、含管配件和管道支架.长度根据现场实际调整 | m | 35 | 56.86
72 | 手动蝶阀 | 1、规格：DN100 2、材质:PVC | 只 | 2 | 183.97
73 | 手动蝶阀 | 1、规格：DN65 2、材质:PVC | 只 | 3 | 136.08
74 | 止回阀 | 1、规格：DN65 2、材质:PVC | 只 | 1 | 146.18
75 | 电动球阀 | 1、规格：DN50 2、材质:PVC | 只 | 2 | 809.7
76 | 直管 | 1、规格：DN65 2、材质:UPVC 3、含管配件和管道支架.长度根据现场实际调整 | m | 35 | 38.41
77 | 直管 | 1、规格：DN50 2、材质:UPVC 3、含管配件和管道支架.长度根据现场实际调整 | m | 10 | 25.57
78 | 手动球阀 | 1、规格：DN50 2、材质:PVC | 只 | 2 | 107.75
79 | 手动球阀 | 1、规格：DN50 2、材质:PVC | 只 | 2 | 107.75
80 | 电动球阀 | 1、规格：DN50 2、材质:PVC | 个 | 2 | 809.7
81 | 直管 | 1、规格：DN20 2、材质:UPVC 3、含管配件和管道支架.长度根据现场实际调整 | m | 10 | 22.27
82 | 手动球阀 | 1、规格：DN20 2、材质:PVC | 只 | 2 | 36.61
83 | 过滤器 | 1、规格：DN20 2、材质:PVC | 只 | 2 | 53.27
84 | 安全阀 | 1、规格：DN20 | 只 | 2 | 210.38
85 | 阻尼器 | 1、规格：1L | 只 | 2 | 407.06
86 | 压力表 | 1、规格：0-10bar | 个 | 2 | 94.26
87 | 背压阀 | 1、规格：DN15 | 只 | 2 | 108.76
88 | 手动球阀 | 1、规格：DN15 2、材质:PVC | 只 | 2 | 27.96
89 | 直管 | 1、规格：DN15 2、材质:UPVC | m | 5 | 22.17
90 | 电磁流量计 | 1、规格：DN15 | 只 | 1 | 3251.72
91 | 电动蝶阀 | 1、规格：DN500,1.0Mpa，进场管线 2、成品安装 | 套 | 1 | 13800
92 | 铸铁镶铜闸门 | 1、规格：Φ500，正向止水，内置于槽式截流井中 | 套 | 1 | 14107.99
93 | 弯头 | 1、规格：90°，D530x9 2、材质：Q235B | 个 | 4 | 1718.76
94 | 电磁流量计 | 1、规格：DN400,1.0Mpa，出水使用 | 套 | 1 | 8351.72
95 | 柔性防水套管（A型） | 1、规格：DN400，长度同壁厚，详02S404-5 | 个 | 2 | 825.81
96 | HDPE缠绕结构壁管 | 1、规格：dn300 2、材质：PE | m | 273 | 109.26
97 | 进场钢管 | 1、D530*9mm焊接钢管Q235B，除与其他管材、阀门采用法兰连接，其余均采用焊接，管道防腐要求按施工图中工艺设计总说明（以最终施工图为准），施工完成后按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行验收。 2、施工机具、焊条、劳保用品均由乙方自备，乙方负责场地内的材料堆码、安装、转运的人工、机械。 | m | 225 | 800
98 | 出水钢管 | 1、规格D426x9mm焊接钢管Q235B，除与其他管材、阀门采用法兰连接，其余均采用焊接，管道防腐要求按施工图中工艺设计总说明（以最终施工图为准），施工完成后按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行验收。 2、施工机具、焊条、劳保用品均由乙方自备，乙方负责场地内的材料堆码、安装、转运的人工、机械。 | m | 19 | 593.6
99 | 恒压供水系统（厂区外） | 1、厂外二次供水设备为箱泵一体化设备（水泵与水箱整合为一体，水泵内置于其中），其中设置4台水泵，3用1备，单台水泵参数：Q=28m3/h，H=65m，N=11KW ；水箱有效容积10方 （与水泵配套），304不锈钢箱体厚度不少于底1.5mm、侧1.2mm、盖1.0mm。 2、厂家配套气压罐（SQL600*1.6碳钢罐体）、电控箱及阀门仪表等，附件含检修孔、进出口法兰、出水口、溢流口、排污口、爬梯、泵房（隔断4*2m,1个，泵房尺寸2*3*2m，含配件） 3、配套超声波液位计和液位显示功能（带无线远传数据模块可以将数据传输至再生水厂）等，满足设计图纸使用、运行的工况、功能要求。 4、施工机具、焊条、劳保用品均由乙方自备，乙方负责场地内的材料堆码、安装、转运的人工、机械。 5、不含土建施工。 | 套 | 1 | 161151.67
100 | 双法兰传力接头 | 1、规格：DN400，1.0Mpa，出水使用 | 个 | 1 | 3900
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 900000元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 设备进场付进场设备金额的30%；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的90%；完成竣工结算后支付至结算金额的97%；剩余工程款（含3%质保金）在质保期满后30日内付清，质保期为24个月（以甲方组织验收合格日次日起算，无任何质量缺陷）其中竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准。 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 六、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 七、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。