## Sheet1
罗江区城区再生水利用厂及配套管网项目--箱变专业分包--报价清单
工程名称 | 罗江区城区再生水利用厂及配套管网项目 |  | 评审方式 |  | 经评审的最低价法 |  |  | 1、单价、总价保留均两位小数； 2、若投标单位无法开具≧9%的增值税专用发票，增值税附加税费差部分将计入不含税进入评标。结算时也按此方法将附加税费差额补足。
施工地点 | 罗江金山镇 |  | 投标单位名称： （盖单位章）
序号 | 项目名称 | 特征描述及技术参数说明 | 单位 | 工程量 | 招标控制价 不含税 （元） | 投标单价 不含税 （元） | 投标单价 含税 （元） | 工期、质量、安全等管理要求 | 备注
1 | 横担组装（角钢安装） | 1.名称 角钢横担 2.材质 角钢 3.规格 ∠63*6*2000 4.类型 终端杆 5.电压等级（kV） 10kV | 组 | 16 | 143.52 |  |  | 1、按甲方提供场地进场，乙方投标时须踏勘现场，保证按供电局施工方案设计图纸，满足当地供电部门相关要求，满足现场所有设备使用要求（包括但不限于提供清单、图纸中的各种材料数量和品种），以上设备、材料如成套，乙方报价为0项也包含在成套设备内实施。 2、材料规格、型号等必须达到工程量清单要求，按照图纸要求进行施工，没有达到要求的一律不予验收，中标后施工总周期不超过2022年11月20日。 3、运输、施工、安装、调试中的吊车、施工工具、调试设备由乙方自行考虑。 4、施工时对现场成品有保护措施，如有损坏不但要恢复还要进行处罚。 5、中标单位进场前先到公司安全科签订合同方能进场施工，施工时注意临边作业安全，注意吊装和安装过程中的安全隐患。 6、施工时必须无条件服从现场管理人员的指挥和安排，乙方提供安装施工方案报甲方审查后按施工方案实施，乙方必须随工程进度提供本次招标范围的工程全套资料。（材料复检原材料由乙方提供并配合甲方运送至检测单位，甲方负责复检检测费用，如检测不合格造成的所有损失由乙方负责，含已安装的部分的返工费） 7、保质期24个月。 | 按照供电局和甲方提供的供电方案要求，主要内容如下： 1、安装S13-200kVA箱变1台（高压进线1台、高压计量1台、低压进线1台、低压电容补偿1台，低压出线1台），安装S13-400kVA箱变1台（高压进线1台、高压计量1台、低压进线1台、低压电容补偿1台，低压出线1台）。 2、新建箱变基础2座，包括接地、配套管线、管件及电缆支架。 3、新安装负控采集终端2台。 4、所有电力设备的试验。 5、办理各项用电、供电手续及包验收通电等。 6、含电力施工图的设计及审图。 7、保护定值的计算及整定。 8、包含敷设绝缘垫及配套绝缘工具一套。 9、本工程高压柜采用HXGN-12，低压柜采用GGD，柜内母排采用铝排，变压器采用S13节能型变压器，按照当地供电部门规范及相关规定，验收通过。 10、电力设计费、带电作业费、保护定值计算、审定及微机保护装置调试、电容器调试、工程资料等费用综合考虑在投标报价中，不单独计算。
2 | 横担组装（瓷横担安装） | 1.名称 瓷横担安装 | 根 | 16 | 48.56
3 | 导线架设 绝缘铝芯线 JKLYJ-10-1*50 | 1.名称 绝缘铝芯线 2.型号 JKLYJ-10 3.规格 1*50 | km | 0.1 | 2235.65
4 | 杆上设备（高压跌落丝具） | 1.名称 高压跌落丝具 2.型号 HRW-12 3.规格 200A 4.电压等级（kV） 10 | 组 | 2 | 1678.77
5 | 杆上设备（户外真空断路器ZW32-12F） | 1.名称 户外真空断路器（带零序保护） 2.型号 ZW32-12F 3.规格 630A 4.电压等级（kV） 10 | 台 | 2 | 10579.86
6 | 杆上设备（氧化锌避雷器） | 1.名称 氧化锌避雷器安装 2.电压等级（kV） 10 | 组 | 2 | 1315.77
7 | 电缆分相故障指示器 | 工程内容：电缆分相故障指示器 按设计及技术规范要求 | 组 | 2 | 1006.44
8 | 高压计量组合式互感器 15/5 | 1.名称 三相四线高压计量组合式互感器 2.型号 干式 3.规格 15/5 | 台 | 1 | 10660.83
9 | 高压计量组合式互感器 25/5 | 1.名称 三相四线高压计量组合式互感器 2.型号 干式 3.规格 25/5 | 台 | 1 | 10696.83
10 | （用户01#杆至200kVA箱变）高压铝芯电缆 YJLV22-8.7/15-3*35 | 1.名称 （用户01#杆至200kVA箱变）高压铝芯电缆 2.型号 YJLV22-8.7/15 3.规格 3*35 4.材质 铝 5.电压等级（kV） 10 | m | 80 | 72.20
11 | （用户01#杆至400kVA箱变）高压铝芯电缆 YJLV22-8.7/15-3*50 | 1.名称 （用户01#杆至400kVA箱变）高压铝芯电缆 2.型号 YJLV22-8.7/15 3.规格 3*50 4.材质 铝 5.电压等级（kV） 10 | m | 135 | 78.60
12 | 用户01#杆至200kVA箱变电力电缆头 高压电缆冷缩终端头 3.1 | 1.名称 冷缩式电缆终端头 2.型号 NLSY/WLSY 3.规格 3.1 4.安装部位 用户01#杆至200kVA箱变 5.电压等级（kV） 10 | 个 | 2 | 1124.75
13 | 用户01#杆至400kVA箱变电力电缆头 高压电缆冷缩终端头 3.1 | 1.名称 冷缩式电缆终端头 2.型号 NLSY/WLSY 3.规格 3.2 4.安装部位 用户01#杆至400kVA箱变 5.电压等级（kV） 10 | 个 | 2 | 1255.09
14 | 组合型成套箱式变电站 S13-200kVA | 1.名称 组合型成套箱式变电站（母排采用铝排、变压器采用S13变压器） 2.型号 YBM 3.容量（kVA）200 4.电压（kV） 10 5.组合形式 按设计 6.基础规格、浇筑材质 按设计 | 台 | 1 | 90372.19
15 | 组合型成套箱式变电站 S13-400kVA | 1.名称 组合型成套箱式变电站（母排采用铝排、变压器采用S13变压器） 2.型号 YBM 3.容量（kVA）400 4.电压（kV） 10 5.组合形式 按设计 6.基础规格、浇筑材质 按设计 | 台 | 1 | 96437.19
16 | 防火堵洞 | 1.名称 防火堵洞 | 处 | 4 | 89.00
17 | 设备标志牌 | 1、高压开关挂牌； 2、低压开关挂牌； 3、电缆挂牌； 4、电缆走向标志桩； 5、设备命名挂牌； | 项 | 1 | 2000.00
18 | 负控装置 | 负控装置安装 | 台 | 2 | 6386.00
19 | 电力变压器系统调试 | 1.名称 电力变压器系统调试 2.容量(kVA) 200kVA+400kVA | 系统 | 2 | 791.47
20 | ≤10kV交流供电断路器系统调试 | 1.名称 10kV交流供电断路器系统调试（户外真空断路器*1、环网柜*4、箱变*2） | 系统 | 2 | 796.11
21 | ≤1kV交流供电系统调试 （综合） | 1.名称 ≤1kV交流供电系统调试 （综合） | 系统 | 2 | 425.68
22 | 母线系统调试 ≤10kV | 1.名称 母线调试 2.电压等级（kV）10 | 段 | 2 | 472.88
23 | 母线系统调试 ≤1kV | 1.名称 母线调试 2.电压等级（kV）1 | 段 | 2 | 635.31
24 | 避雷器调试 | 1.名称 避雷器调试 2.电压等级（kV）10 | 组 | 4 | 252.98
25 | 接地装置调试 | 1.名称 接地装置调试 | 系统¦组 | 4 | 285.12
26 | 电缆试验 | 1.名称 电缆试验 2.电压等级（kV）10 | 次 | 2 | 154.56
27 | 电缆通道拆除沥青路面 | 1.电缆通道拆除沥青路面 2.14m*1m | m2 | 14 | 23.83
28 | 电缆通道拆除混凝土路面 | 1.电缆通道拆除混凝土路面 2.14m*1m*0.2m(C25商品混凝土) | m3 | 2.8 | 272.49
29 | 电缆通道恢复沥青路面 | 1.电缆通道恢复沥青路面 2.14m*1m | m2 | 2.8 | 586.70
30 | 电缆通道恢复混凝土路面 | 1.电缆通道恢复混凝土路面 2.14m*1m*0.2m(C25商品混凝土) | m2 | 14 | 111.85
31 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：按设计规范要求 3.长度：185m | m3 | 118.4 | 16.27
32 | 回填方 | 1.密实度要求：符合设计规范要求 2.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 59.2 | 14.33
33 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：综合 2.运距：自行综合考虑 | m3 | 59.2 | 5.49
34 | 电缆保护管 DN120 | 1.名称:电缆保护管（2通道） 2.材质:电缆保护管 3.规格:DN120 4.埋地敷设 | m | 370 | 20.45
35 | 电缆通道标示牌 | 1. 电缆通道标示牌 2. 含安装辅材 | 块 | 10 | 68.54
36 | 电缆检查井 | 1.井尺寸：1000*1000*1000（净空尺寸） 2.井底:C15商品砼 厚150mm 3.砌体：MU10砖、M7.5水泥砂浆砌筑 4.抹灰：1:2.5防水砂浆20mm厚 5.井盖板及井圈盖：C25砼 厚150mm，高分子井圈盖。 6.其它：按设计及规范要求 | 座 | 5 | 1500.06
37 | 箱变基础 | 1.垫层:C10混凝土、厚度100mm 2.具体做法：详箱变基础图（包括土方挖填运及接地等） 3.其它：按设计及规范要求 | 座 | 2 | 10756.7
| 招标控制总价（元）不含税 |  | 330275.23元
| 投标总价（元）不含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标单位： （盖单位章）
| 投标总价（元）含税 |  | 元 |  |  |  |  | 投标报价所含增值税专用发票税率 %
备注： 一、付款方式： 按月进度支付已完工程量的70%,资料按实际进度跟进完成；完成总工程量的100%并经竣工验收合格后支付至实际完成工程量的80%；完成竣工结算后支付至结算金额的97%，剩余3%质保金，在质保期满后30天内付清，质保期 2年，质保期以竣工验收合格日次日起算，且无任何质量缺陷），竣工验收合格时间是指甲方能自行验收的项目以甲方验收合格时间为准，甲方无法自行验收的项目以建设单位组织的竣工验收合格时间为准 二、履约保证金：中标后，应缴纳中标金额10%的履约保证金，缴纳方式采用转账式缴纳； 三、工期： 1.乙方必须在甲方要求的合同工期内完成施工； 2.若因甲方原因造成的工期延误，由甲方顺延工期； 3.乙方必须按甲方的施工工期内完成，由乙方全权负责因工期延误导致的损失，因乙方原因每延期一天，将罚款1000元/天； 四、要求： 1.投标人在施工过程中，严格按照规范施工。 五、中标人的投标单价作为结算单价，工程量按清单计算规则现场实际收方为准。 六、投标人在填投标报价时应填写含增值税专用发票税率。